접지설비 시방서

[                  ]

이엠아이테크(주)

1. 일반사항

1.1 설비개요

본 시방서는               중 피뢰접지공사에 적용하며 모든 특성과 기능은

본 시방서를 만족하여야 한다.

1.2 참조규격

KS C IEC 60364  건축전기설비

KS C IEC 60614-1  전기설비용 전선관

KS C IEC 62305-3  피뢰시스템 제3부-구조물의 물리적 손상 및 인명위험

KS C 8431  경질 비닐 전선관

KS C 8433  커프링 (경질 비닐 전선관용)

KS C 8436  경질 비닐제 박스 및 커버

내선규정 (한국 전기 산업 협회)

NFPA 미국 방화 연맹 780

NFC 780  Lightning protection

1.3 접지방식 및 요구접지저항

- 피뢰접지 : 10Ω 이하

2. 특기사항

2.1 사용조건

2.1.1 요구접지저항 : 1.3 항 참조

2.1.2 설치장소 : 거제장평 사원숙소 조성사업 현장 내

2.2 MESH 접지전극

2.2.1 접지시공

1) 접지선은 나동선(BC 70SQ)을 사용하여 MESH 접지선을 20m 포설하며

압착 슬리브 접속으로 연결한다.

: 압착 슬리브 접속은 C-형 슬리브나 압착단자를 이용하여 유압식 압축기로 동선이나

금속을 연결하는 방법이다. 압착 슬리브와 연결 도체 간의 접속은 기계적으로 완전

히 일체가 되도록 접속한다. 압착 슬리브 접합시 접속할 금속의 표면상에 이물질이

존재하거나 산소가 있으면 접속 부위가 쉽게 부식되므로 잘 닦은 후 접속해야 한다.

[여러 모델의 압착 슬리브 연결]